PM12造纸车间屋面防水更换工程

招标文件

- 招标范围及做法要求：

- 招标范围：PM12造纸车间屋面A轴-E轴交1轴-39轴（不含32轴-39轴南北两侧天沟）防水更换。

- PM12造纸车间屋面防水做法：

a、拆除大屋面上避雷设施并整理好运至指定位置；

b、拆除原有屋面上柔性防水卷材，基层清理干净；

c、屋面原挤塑板脱落部分重新整理加固，并根据实际情况判断是否需要更换，新做的保温板采用60mm厚耐火等级B1级XPS挤塑板（容重为27kg/m3），每块板至少固定5个钉（更换的挤塑板单独报价，最终以实际工程量按固定单价进行结算）；

d、屋面整体铺设一层1.5mm厚外露型P型TPO卷材（用聚酯或者玻纤网格布在卷材中间增强的热塑性聚烯烃防水卷材），卷材搭接宽度不小于120mm，采用热风焊接机焊接，具体节点处防水详见附图；

e、卷材收口：TPO防水卷材收口部位采用1.0mm厚、20mm宽铝条固定，未设置TPO覆盖条收口处采用高弹防水涂料内设聚酯布密封。

- 天沟及檐口防水做法：

a、拆除原有屋面内柔性防水卷材；

b、将天沟浮灰及油污清理干净，并将棱角处整平、阴角处水泥砂浆倒角处理，局部有坑洞或裂缝处采用聚合物抗裂砂浆修补平整，要求基层表面平整，保证基层坚硬、不出现起砂、裂缝、 松动、起鼓、不平等现象，表面无积水；

c、先涂刷JS聚合物水泥防水涂料一道，粘贴聚酯布一道；

d、再涂刷JS聚合物水泥防水涂料一道，最后涂刷高弹丙烯酸防水涂料一道，待涂膜4小时干燥后方可进行下道涂膜施工，每遍涂膜控制0.5mm左右，分三遍涂刷直至涂膜厚度达到 1.5mm，在大面积防水涂料施工前，需做好各细部附加层的涂膜施工；

e、天沟防水大面积施工前，在落水口周边200mm以内先施工一道附加防水层（JS聚合物水泥防水涂料一道+聚酯布一层+JS聚合物水泥防水涂料一道+高弹丙烯酸防水涂料一道），附加防水层下翻至落水口下100mm处。

- 1轴外墙防水做法：

a、墙面起翘、浮尘、油污等清理干净，墙面裂缝处松散粉刷凿除凿毛后用抗裂砂浆修补平整，确保墙面基层坚硬、不出现起砂、裂缝、 松动、起鼓、不平等现；

b、对墙面整体涂刷一道墙面加固剂进行加固；

c、墙面裂缝及渗漏水部位附加防水处理：在墙体裂缝及渗漏水部位预先在墙体涂刷高弹丙烯酸酯防水涂料，然后粘贴纤维抗撕裂布一道（宽度200mm），用橡胶刮板压实，排出空气；

d、墙面整体涂刷高弹丙烯酸防水涂料三道，待涂膜4小时干燥后方可进行下道涂膜施工，每遍涂膜控制0.5mm左右，分三遍涂刷直至涂膜厚度达到1.5mm，在大面积防水涂料施工前，需做好各细部附加层的涂膜施工。

- 如遇图纸与招标文件不符时，以招标文件为准。

- 施工现场产生一切垃圾由施工方合法合规外运处置。

- 投标人须按以上方案制作一布三涂涂膜层小样并提供1.5mm厚外露型P型TPO卷材和聚酯布小样，所提供样品同投标文件一并送达。

- 防水材料必须符合国家现行有关标准的规定，投标人需提供原材料出厂合格证。

- 防水涂料、加固剂品牌及型号：JS聚合物水泥防水涂料品牌及型号：东方雨虹JSA-101；高弹丙烯酸防水涂料：东方雨虹HCA-108；墙面加固剂品牌：东方雨虹；★投标人报价时如使用的材料品牌及型号如与招标文件要求有偏离请澄清说明，投标人也可提供替代方案或产品以及相应的报价供招标人选择。

- 现场施工时拆除与安装需协同施工，并做好防雨措施，产生一切费用均含在投标报价内。

- 施工产生的废料不得高空抛下，必须使用汽吊或人工运输下楼，产生一切费用均含在投标报价内。

- 报价及其他要求

- 投标单位需提供公司授权委托书、授权委托人和法人身份证复印件、资质证书、营业执照、安全生产许可证复印件等相关资料。

- 作业时间要求：上午8:00-11:30，下午13:00-17：00（冬季下午12：30-16：30）；周六、周日及其他节假日不允许施工作业，具体以景兴纸业作息时间为准；因工期需要或因特殊情况，需要在非正常作业时间内施工的，必须办理好相关手续后方可作业。

- 投标方资质要求：防水防腐保温工程专业承包贰级及以上。

- 施工现场必须做好安全围护及安全警示，施工过程中必须全程安排一名专职安全员（以红袖标为标识）负责安全管理工作。

- 特种作业人员需持证上岗，施工过程中的一切安全责任由施工方负责。

- 投标人必须按照招标文件、设计图纸、相关规范及现场实际情况编制一套包括质量、进度、安全的施工组织方案。

- 根据现行市场价进行优惠报价。

- 本次投标需按要求完善附件表格且须提供预算清单，投标资料必须装订成册。

- 获取招标文件的方式：浙江景兴纸业股份有限公司官方网站公告下载。

- 联系方式：

联系地址：浙江省平湖市曹桥街道景兴一路1号

联系人：俞先生 15968305358

- 如对本工程制作、施工等有疑义处请2024年 5 月 7 日下午16 时前做出书面回复，所有投标资料均须盖章后用文件袋密封盖章于2024年 5 月 10 日下午 16 时前报送到景兴纸业工程项目部，具体开标时间及地点另行通知。

- 投标单位如需踏勘现场请联系招标人，否则视作已踏勘现场并对招标内容无异议。

浙江景兴纸业股份有限公司

工程项目部

2024年4月30日

招标附件1：

PM12造纸车间屋面防水更换工程

投标报价表

| 序号 | 专业 | 项 目 | 价格/其他 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水 | PM12造纸车间屋面防水更换工程暂定报价 （不含挤塑板更换） | 元 | 含材料费、运输费、人工费、机械费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、税金、保险、食宿交通、工程责任险及第三者责任险等一切费用 |
| 2 |  | 60mm厚耐火等级B1级XPS挤塑板更换综合单价 | 元/m2 | 含拆除费、处理费、主辅材料费、安装费、运输费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、税金、保险、宿交通、工程责任险及第三者责任险等一切费用 |
| 3 |  | 各种材料品牌及型号 | 1.5mm厚外露型P型TPO卷材品牌： XPS挤塑板品牌： ★JS聚合物品牌及型号： ★高弹丙烯酸防水涂料品牌及型号： ★墙面加固剂： | 带★号材料品牌及型号如与招标文件要求有偏离请澄清说明 |
| 4 |  | 备料时间 | 天 |  |
| 5 |  | 施工工期 | 天 |  |
| 6 |  | 质保时间 | 年 |  |
| 7 |  | 付款方式 |  | 无预付款、银行承兑汇票、质保金10%（质保金不计利息），满足上述要求外付款方式由投标方自行填写； |
| 8 |  | 增值税专用发票税率 |  |  |
| 9 |  | 其他建议或说明 |  |  |

招标附件2：

授权委托书

我       （身份证号码           ）系            公司的法定代表人，现授权委托            公司的      为我的代理人，身份证号                。代理人参加景兴纸业股份有限公司及子公司相关招标事宜及基建维修和项目工程施工活动，有权当场作出承诺以及对此期间相关招标书作出技术性补充，代理人在参与投标以及项目实施过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。代理人无转委权。

有效日期起止：    年  月  日

至      年  月  日止

特此委托。

代理人：           性别：         年龄：  岁

单位：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月    日